## Sheet1
招标答疑
一、招标文件
投标单位问题 | 甲方回复 | 责任部门
本次招标区域是否已完成消防报建手续，如已完成消防报建，请提供消防设计审核意见书。 | 已报建、提供 | 技术部
本项目是否进行消防报建？本次报价是否考虑消防报建费用在内？应在清单内单独列项？ | 已完成消防报建，本次招标不包括此项工作。 | 技术部、工程部
本项目是否已消防报建？如已消防报建，可否提供消防报建意见书？ | 已报建、提供 | 技术部
图纸报建是否完成，可否提供消防设计审核文件？如按新规定报审图中心审图，其审图费用是否包括在总价中？ | 已报建、提供 | 技术部
现阶段所有项目均要第三方检测，请问该项目第三方检测费用是否包含在本次投标总价中？ | 包含 | 成本部
消防验收分几次验收？ | 已建设地下室和待建地下室统一一次性验收 | 工程部
综合单价分析表有无格式要求？本次投标能否不提供？ | 投标单位自行编制 | 成本部
附件3主要材料及设备品牌表中“材质要求：球墨铸铁，304不锈钢阀杆，软密封；2、商业等高端项目只能选用冠龙、永泉、武汉大禹品牌。”请确认本项目级别。 | 普通住宅项目 | 成本部
二、工程范围
投标单位问题 | 甲方回复 | 责任部门
预留洞、套管（内、外）封堵责任如何划分，请明确 | 消防设施设备的预留洞、套管内的封堵由中标单位负责，预留洞、套管外的封堵由其他单位负责。若套管、线槽、预留洞外的封堵质量差、不满足消防验收要求的，由中标单位负责整改。 | 工程部
已建地下室消防相关系统联动调试时原参建单位是否有相关人员配合，若无，费用如何计取？ | 原有单位已撤场，甲方不保证有原单位配合，相关费用在投标报价中统一考虑。 | 工程部
根据图例说明，虚线部分非本次出图范围，即非本次施工范围，请明确招标图纸的整个地下室是否为本次招标范围。 | 出图范围包括了一期二期三期五期复建房的部分地下室。本次招标的施工范围（已建设部分的整改、修复、联通另计）仅包括一期和二期复建房的待建部分。下图红色箭头所指墙体的南侧均为一期二期待建部分。 | 工程部
附件15：工程范围承包说明书中说明包含消防设备监控系统、电气火灾监控系统、防火卷帘系统，无相关的图纸，请明确这三个系统是否在本次招标范围？ | 这三个系统主干部分已完成施工，需要延申至待建地下室的由中标单位负责施工。已补充提供已建地下室图纸。 | 工程部
消防箱收边、收口及套管外的封堵是否属于土建单位负责施工？ | 由土建总包负责。如果不满足验收需要，由中标单位负责整改。 | 工程部
招标须知第一项第2条第（4）点合同范围外工程对已建消防系统整改、修复、联通等施工内容如何报价？ | 中标单位应确保整个地下室通过消防验收，已建设的消防系统整改、修复和新旧消防系统的联通费用由投标单位在投标报价中统一考虑。 | 工程部
已建消防系统是否已预留本次招标范围内各消防系统接驳点？若未预留或有遗漏，此部分该如何报价？ | 不确保全部预留到位，如出现未预留的，由中标单位负责接驳施工，报价中统一考虑费用。 | 工程部
风机外壳接地是否考虑在本次报价，结构柱是否有预留相关接地点？ | 考虑；有预留。 | 工程部
挡烟垂壁是否在范围内？使用何种材料？ | 在；具体材料：1mm的镀锌钢板+刷防火漆。 | 工程部、技术部
风管穿墙封堵如何划分？ | 套管内由中标单位负责，套管外由总包负负责。若套管、线槽外的封堵质量差、不满足消防验收要求的，由中标单位负责整改。 | 工程部
消防水泵、消防风机的动力线路是否在本次范围内？动力线路如何确定计算范围？如双电源箱内含控制箱，双电源箱是否在报价范围内？双电源箱引出的其他线路是否包含在内？（如潜污泵线路、灯具线路、插座线路等） | 双电源箱及双电源箱前端的动力线不在本次招标范围，双电源箱后端的消防线路和消防设备都在本次招标范围；若双电源箱内含控制箱，则双电源箱包含在本次招标范围。双电源箱引出的其他线路不在本次招标范围。 | 工程部
消防套管、消防线槽内外的防火封堵是否在 本次招标范围内？ | 消防套管、消防线槽内的防火封堵由中标单位负责，消防套管、消防线槽外的防火封堵由其他单位负责。若套管、线槽外的封堵质量差、不满足消防验收要求的，由中标单位负责整改。 | 工程部
本次报价是否包含相关设备基础在内，如风机基础、水泵基础等。 | 设备基础的的施工不在本次招标范围。若基础质量差、不满足消防验收要求的，由中标单位负责整改。 | 工程部
请明确穿墙、穿楼板预埋套管是否在本次招标范围内？套管内外封堵施工界面如何划分？ | 穿墙、穿楼板预埋套管由中标单位负责预埋；穿墙、穿楼板预埋套管内的防火封堵由中标单位负责，穿墙、穿楼板预埋套管外的防火封堵由其他单位负责。若穿墙、穿楼板预埋套管外的封堵质量差、不满足消防验收要求的，由中标单位负责整改。 | 工程部
本次招标是否需缴纳总包配合费费用及施工水电费？如有，请具体说明计取方式。 | 本项目没有总包配合费，但是需要中标单位向总包单位缴纳安全文明押金及水电费用（含损耗）。 | 工程部
总包配合内容是否包含消防材料、设备运输时能免费使用其塔吊、施工电梯等？ | 中标单位可以有偿使用塔吊、施工电梯等设备，具体费用和使用方式、时间等由中标单位与总包自行协商。 | 工程部
消防箱收边、收口及套管外的封堵是否属于土建单位负责施工？ | 由土建总包负责。如果不满足验收需要，由中标单位负责整改。 | 工程部
本项目防排烟系统预留孔洞及其封堵收口是否属于土建单位负责施工？ | 参照工程范围第12小点执行。 | 工程部
投标须知第七点“主体结构预埋：本项目询标人根据现场施工进度可能已委托土建总包单位进行部分线管预埋（已预埋部分主体结构部分的线管，含预留洞孔、套管等）及安装，中标人需勘察现场，总包单位负责其自身埋设部分的整改。剩余所有预埋为消防单位施工。”，需确认未完成项目。 | 已建设的消防设备、管线的整改统一由中标单位负责，投标单位自行勘察现场确定。 | 工程部
电房墙壁上防火阀是否在本次招标范围，请明确 | 在 | 工程部
三、图纸技术（图纸错漏、图纸冲突、设计不详、建造标准、材料设备选型）
投标单位问题 | 甲方回复 | 责任部门
暖通系统无设计说明、系统图请补充 | 补充 | 技术部
消防给水系统无设计说明、系统图，请补充 | 补充 | 技术部
气体灭火系统无图纸，请补充 | 本次扩建范围不需要气体灭火图纸 | 技术部
地下室所有风机只标有风量及安装方式，无其他相关参数（如：功率、转速等），不同参数风机价格差距较大，请贵司补齐风机相关参数 | 补充 | 技术部
地下室防排烟图纸均未标明挡烟垂壁、防火卷帘相关参数（安装高度、材质等），又无相关设计说明，请补充 | 补充 | 技术部
消防水部分：缺少以下图纸： | 补充 | 技术部
暖通部分：缺少设计说明、图例说明、大样图。 | 补充 | 技术部
暖通系统缺少设计说明、系统图，请补充提供！ | 补充 | 技术部
消防水系统缺少设计说明、系统图、泵房大样图、减压阀大样图、湿式报警阀大样图，请补充提供！ | 补充 | 技术部
消防电系统缺少消防中心图纸，请补充提供！ | 补充 | 技术部
请问本次招标范围内是否需要配合装修？如有，请明确本次招标范围内需配合装修的区域？ | 地下室电梯厅 | 技术部、工程部
请问单独放置的灭火器是否需要配置灭火器放置箱？ | 配置 | 技术部
本项目图纸中都提及抗震支架的安装，此部分需不需要施工？如需施工请提供专业深化图纸？ | 满足验收要求 | 技术部、工程部
所有地块消火栓、喷淋系统、防排烟系统是否使用抗震支架 | 满足验收要求 | 技术部
气体灭火系统图纸只有电气控制部分，无气体灭火装置，请明确气体灭火装置是否在本次招标范围？ | 气体灭火系统为电房等设备房内设置，本次未施工区域不含电房，请投标单位自行查看现场确认已建部分电房内气体灭火装置施工情况。 | 技术部
四、工程现场（踏勘情况、场地条件、现场管理、进度、工期、质量、赶工、验收等）
投标单位问题 | 甲方回复 | 责任部门
已建地下室南侧边墙喷头安装间距不满足规范要求（大于3.6米），需整改，否则影响消防验收。 | 由中标单位负责整改，费用在投标报价中考虑。 | 工程部
已建地下室配电房未设置防火门，且直接开向防火分区，需整改，否则影响消防验收。 | 新设置的配电房防火门由中标单位负责施工土建和防火门。 | 工程部
已建地下室防火卷帘导轨未封堵，需整改，否则影响消防验收。 | 由中标单位负责整改。 | 工程部
临时侧壁处排烟风管及其他消防设施是否在临时剪力墙拆除后，是否根据现场实际情况调整？ | 需消防规范和停车场净空要求，确实需要调整的由中标单位负责，费用在投标报价中考虑。 | 工程部
已建地下室个别障碍物宽度大于等于1.2m下部未设置喷头，需整改，否则影响消防验收。 | 由中标单位负责整改。 | 工程部
已建地下室未配置干粉灭火器。 | 过程中有遗失的，由中标单位负责整改。 | 工程部
配电房未按规范要求设置灭火装置。 | 由中标单位负责整改。 | 工程部
已建地下室挡烟垂壁未按图纸安装。 | 由中标单位负责整改。 | 工程部
已建地下室电房排气扇未按安装防火阀。 | 由中标单位负责整改。 | 工程部
七、招标清单（清单错漏、材料采购模式、材料价格等）
投标单位问题 | 甲方回复 | 责任部门
招标清单报价汇总表地下室部分：消防电气系统，请明确具体是指哪部分内容，无相应的图纸。 | 双电源出线至控制箱，此段为电气部分 | 成本部
本次报价是否需要提交综合单价分析表？ | 需要 | 成本部
八、招标人补充
投标单位问题 | 甲方回复 | 责任部门
已建设地下室消防工程不满足验收时实行的消防验收规范的，均由中标单位负责整改，费用包含在此次报价中。 |  | 工程部
已建设地下室部分未按图纸施工的，由中标单位负责整改，请投标单位单开一项，列明清单明细，报价包含在总价中。 |  | 成本部